## Slide 1: Filtration – Vergleich verschiedener Verfahren nach DIN 19643 – Dipl.-Ing. Alexander Reuß Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG

## Slide 2: Wasseraufbereitung (speziell Filtrationsverfahren) nach DIN 19643-2, -3 & -4
Quelle: adaptiert von Dr. Dygutsch
Reaktionsbehälter
Ultra-Filtration
Ozon
Anschwemmfilter
Teil 2
Teil 3
Teil 4

## Slide 3: Belastungsstoffe im Beckenwasser
Art der Belastung | Teilchengröße | Beispiele | Beseitigung, Reduzierung
Grobe Schwimmstoffe | > 1 mm | Haare, Schuppen, Textilfasern | Sieb z.B. Pumpenvorsieb
Grobe Trübstoffe | 0,0001 - 1 mm | Hautschuppen, Hauttalg, Seifenreste, Öle | Flockung und Filtration
Kolloidale Stoffe | 0,0001 - 0,000001 mm | Kosmetika, Schleim, Speichel, Mikroorganismen | 
Echt gelöste organische Verbindungen | < 0,000001 mm | Harnstoff, Aminosäuren (Urin, Schweiß) | Oxidation, Desinfektion, Filtration über adsorbierende Medien
Echt gelöste anorganische Verbindungen | gelöst | Salze (Kochsalz = Natriumchlorid, Sulfate) | Frischwasserzusatz
Sandfiltration, Anschwemmfiltration, Ultrafiltration
Mehrschichtfiltration

## Slide 4: Aufgabe der Filtration
Entfernung von
- entstabilisierten Kolloiden (Flockung)
- geklumpten, umhüllten Mikroorganismen
- filtrierbaren Schmutz- und Belastungsstoffen (Haare, Hautpartikel,...)
- Phosphatverbindungen
- gebundenem Chlor
- THM (Trihalogenmethane)
- …
 Prinzip: je besser das Filtrationsergebnis, desto geringer der Chemikalieneinsatz für Oxidation & Desinfektion

## Slide 5: Filtrationsarten
Flächenfiltration/Sieb
Raumfiltration / Tiefenfiltration
- nur an der Oberfläche aktiv
- kürzere Laufzeit
- geringere Aufnahmekapazität
- größerer Druckverlust
- größere Trennschärfe
- Partikel dringen in tiefere Schichten ein
- längere Laufzeit
- größere Aufnahmekapazität
- geringerer Druckverlust
- geringere Trennschärfe
Notes: An dieser Stelle sei gesagt, dass wir hier von einer Raumfiiltration sprechen

## Slide 6: Zyklus der Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser
Filtration ist nur eine Komponente der Schwimm- und Badebeckenwasseraufbereitung, das Aufbereitungsergebnis hängt vom Zusammenwirken aller Komponenten ab.
Desinfektion
Becken-hydraulik
Frischwasser- zugabe
Reinigungs- maßnahmen
Filtration
Quelle: Dr. Dygutsch

## Slide 7: Wasseraufbereitung klassisch
Verschmutzung
Kosten
Sieb-Absetzen-Fällung-SF-MSF-M&U&NF-IA-UO
Sieb-Absetzen-Fällung-SF-MSF-M&U&NF-IA-UO
Aufbereitungsverfahren & Verfahrenstiefe hängt von der Reinheit des verwendeten Rohwassers und der gewünschten Reinheit ab.
Jedes Verfahren hat seine Vor- und Nachteile und müssen unter Berücksichtigung der Anforderungen und Voraussetzungen sowie ökonomischer Aspekte auf den Einsatzfall abgestimmt sein.

## Slide 8: Filtertypen
Kartuschenfilter (der Vollständigkeit halber – nicht in DIN 19643)
- Einsatz nur im Privatbereich
- große Oberfläche
- hohe Aufnahmekapazität
 aber: hohe Verkeimungsneigung, da nicht automatisch spülbar
Notes: An dieser Stelle sei gesagt, dass wir hier von einer Raumfiiltration sprechen

## Slide 9: Filtertypen
Sandfilter/Mehrschichtfilter
Körnungen im Bereich von 0,4 – 1,2 mm
Schichthöhe mindestens 400 bis 600 mm (in Abhängigkeit der Korngrößen)
Filtrationsgeschwindigkeit ≤ 30 m/h
Filtrationsfläche A = Q/v
Notes: An dieser Stelle sei gesagt, dass wir hier von einer Raumfiiltration sprechen

## Slide 10: Filtertypen
Sandfilter/Mehrschichtfilter
Notes: An dieser Stelle sei gesagt, dass wir hier von einer Raumfiiltration sprechen

## Slide 11: Filtertypen
Sandfilter/Mehrschichtfilter
- Einsatz im öffentlichen und privaten Bereich
- große Oberfläche
- hohe Aufnahmekapazität
 aber: bei Verwendung adsorptiv wirkender Kohle potentiell höhere Verkeimungsneigung
Notes: An dieser Stelle sei gesagt, dass wir hier von einer Raumfiiltration sprechen

## Slide 12: Anschwemmfilter (geschlossen)
Bild: Lindemann, Bädertechnik für Betrieb und Ausbildung, 2016
Filtertypen

## Slide 13: Anschwemmfilter (offen)
Bild: Lindemann, Bädertechnik für Betrieb und Ausbildung, 2016
Filtertypen

## Slide 14: Filtertypen
Anschwemmfilter
- Einsatz im öffentlichen Bereich
- große Filterfläche auf kleinem Raum
- grundsätzlich geringer Spülwasserbedarf (wenn man den generellen Wasseraustausch unberücksichtigt lässt)
 aber: hoher apparatetechnischer oder manueller Aufwand oder hochspezialisierte Anwender, ggf. höhere Betriebskosten wg. Anschwemmmaterial (Verbrauchskosten)
Bild: Evoqua
Notes: An dieser Stelle sei gesagt, dass wir hier von einer Raumfiiltration sprechen

## Slide 15: Filtertypen
Membranfilter (Ultrafiltration)
- Einsatz im öffentlichen Bereich
- große Filterfläche auf kleinem Raum
- hohe Trennschärfe
- 99,99 % Bakterien- und Virenrückhalt
 aber: geringe Aufnahmekapazität, daher häufige Spülungen notwendig; hoher apparatetechnischer Aufwand, Fouling and Scaling möglich
Module aus Polyethersulfon oder Keramik
1 bis 60 m² Filtrationsfläche je Modul
Flux 100 – 200 L/m²
 0,1 bis 12 m3/h
Transmembrandruck 0,2 bis 1,2 bar
Notes: An dieser Stelle sei gesagt, dass wir hier von einer Raumfiiltration sprechen

## Slide 16: Wirkungsweise der Mehrschichtfiltration
Raumfiltration / Tiefenfiltration
- gröbere Partikel werden in den oberen Schichten zurückgehalten
- kleinere Partikel dringen in die unteren Schichten ein und werden dort zurückgehalten  erhöhter Wirkungsgrad
- A-Kohle & H-Kohle wirkt zusätzlich adsorptiv
- N-Kohle wirkt nicht adsorptiv
- S-Kohle ist spezielle Mischung aus beiden Kohlen
Darstellung: A. Reuß
Notes: An dieser Stelle sei gesagt, dass wir hier von einer Raumfiiltration sprechen

## Slide 17: Wirkmechanismen im Festbettfilter
mechanischer Rückhalt
Gravitation
Trägheit
elektrostatische & elektrodynamische Kräfte
Brownsche Molekularbewegung (Random Walk, Diffusion)
- bei adsorptiv wirkenden Medien zusätzlich Adsorption und ggf. Chemisorption
Transportmechanismen
Turbulenz
Interception
Haftmechanismen
- Rückhalt erhöht durch Flockung (Partikel < 1 μm)
5 – 10 μm
Darstellung: A. Reuß
Notes: - Partikelrückhalt < 5 μm, bei Einsatz von Flockungsmitteln < 1 μm

## Slide 18
Filterbettbeladung
Darstellung: A. Reuß
Notes: - Partikelrückhalt < 5 μm, bei Einsatz von Flockungsmitteln < 1 μm

## Slide 19
Filterbettbeladung
Darstellung: A. Reuß
Notes: - Partikelrückhalt < 5 μm, bei Einsatz von Flockungsmitteln < 1 μm

## Slide 20
Filterbettbeladung
Darstellung: A. Reuß
Notes: - Partikelrückhalt < 5 μm, bei Einsatz von Flockungsmitteln < 1 μm

## Slide 21
Filterbettbeladung
Darstellung: A. Reuß
Notes: - Partikelrückhalt < 5 μm, bei Einsatz von Flockungsmitteln < 1 μm

## Slide 22: Siebanalyse - Ungleichförmigkeitsfaktor
Qualität des Sandes – Homogenität (Ungleichförmigkeitsgrad)
Darstellung: A. Reuß

## Slide 23
Strömung in inhomogenem Filterbett (überspitzt)
Darstellung: A. Reuß
- lokal stark erhöhte Strömungsgeschwindigkeit
- bevorzugte Durchströmung der gröberen Bereiche
- insgesamt verringerter Schmutzstoffrückhalt
- ungleichmäßige Verteilung
- schlechtes Spülverhalten …
Notes: - Partikelrückhalt < 5 μm, bei Einsatz von Flockungsmitteln < 1 μm

## Slide 24
Qualität des Sandes
Reitplatzsand 0 – 1,0 mm
Quelle: Euroquarz
2,34
Anwendungsbereiche (Beispiele)
- Winterstreusand
- Bremssand
- Bausand (Zuschlagstoff für Beton)
- Golfplatzsand
- Reitplatzsand
- Aquariensand
- Wasseraufbereitung
- Brunnenbau
in einer Vielzahl unterschiedlichster Körnungen (0,1 … 0,4 mm; 0,2 … 0,7 mm; 0,4 … 0,8 mm; 0,5 … 1,0 mm; 0,7 … 1,2 mm; 0,71 … 1,25 mm; usw.) je nach Anwendungsbereich und Anforderung

## Slide 25
Qualität des Sandes
Filtersand 0,71 – 1,25 mm
Quelle: Euroquarz
Anwendungsbereiche (Beispiele)
- Winterstreusand
- Bremssand
- Bausand (Zuschlagstoff für Beton)
- Golfplatzsand
- Reitplatzsand
- Aquariensand
- Wasseraufbereitung
- Brunnenbau
in einer Vielzahl unterschiedlichster Körnungen (0,1 … 0,4 mm; 0,2 … 0,7 mm; 0,4 … 0,8 mm; 0,5 … 1,0 mm; 0,7 … 1,2 mm; 0,71 … 1,25 mm; usw.) je nach Anwendungsbereich und Anforderung

## Slide 26
Qualität des Sandes – Homogenität
Filtersand 0,71 – 1,25 mm
optimierter Filtersand 0,4 – 0,8 mm
Aquariensand 0,6 – 1,6 mm
Mauersand (OBI) 0 – 2 mm
Bilder: A. Reuß

## Slide 27: Filtermaterialien gemäß DIN 19643-2
Sand (und Kies) nach DIN EN 15798 ( DIN EN 12904)
  möglichst aus reinem Quarz (> 96 % SiO2)
  gewaschen, geglüht, frei von organischen Verunreinigungen
Bims nach DIN EN 15798 ( DIN EN 12906)
  vulkanische Silikatgesteine mit hoher Porosität
    Gelegentlich eingesetzt bei Mehrschichtfiltern und Ozon
Anthrazit nach DIN EN 15798 ( DIN EN 12909)
  häufig Steinkohlenkoks  sog. „N-Kohle“
Braunkohlenkoks nach DIN EN 15798 ( DIN EN 12909)
  sog. „H-Kohle“  innere Oberfläche: ca. 450 m²/g (BET)
Korn-Aktivkohle nach DIN EN 15798 ( DIN EN 12915-1)
  nur bei nachgeschalteten Sorptionsfiltern oder
  MSF bei Verfahren mit Ozon als Sorptionsschicht
  innere Oberfläche: > 900 m²/g (Jodzahl, BET)
Bild: Dirk P. Dygutsch
Bild: Eurocarb.com
Bild: Dirk P. Dygutsch

## Slide 28: Filtermaterialien nach DIN 19643
Anthrazit (N-Kohle) & Braunkohlenkoks (H-Kohle)
Bilder: hydrotec handels gmbh
- als obere Filterschicht bei der Tiefenfiltration (Mehrschichtfilter)
- kaum adsorptive Eigenschaften
- als obere Filterschicht bei der Tiefenfiltration (Mehrschichtfilter) zum Abbau gebundenen Chlors
- gute adsorptive Eigenschaften, daher chlorzehrend

## Slide 29: Filtermaterialien nach DIN 19643
Aufnahme von Aktivkohle im Rasterelektronenmikroskop
(REM), Quelle: Mydriatic (CC BY-SA 3.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=30264504)
Bild: A. Reuß
granulierte Aktivkohle (Kornaktivkohle)
- Verwendung im Sorptionsfilter (nachgeschaltet bei Ozonanlagen zum Abbau von Ozon) bzw. beim Stuttgarter Verfahren oder als Vorfilter der UF zum Abbau gebundenen Chlors
- exzellente adsorptive Eigenschaften, daher sehr stark chlorzehrend

## Slide 30: weitere Filtermaterialien nach DIN 19643
Bilder: hydrotec handels gmbh
Pulveraktivkohle
- Verwendung im Sandfilter (wird bei jeder Spülung ausgespült) zum Abbau gebundenen Chlors
- exzellente adsorptive Eigenschaften, daher sehr stark chlorzehrend

## Slide 31: „neue“ Filtermaterialien
Glaskugeln und Glaskörner
  in Bearbeitung: Produktnorm (EN)  Qualitätsanforderungen
    Organik, Schwermetalle, wasserextrahierbare Stoffe
  DIN 19643-2  Verfahrensnormung  Anwendung
  ABER: aktivierte Gläser werden nicht beschrieben
Glaskugeln
  aus Flachglas („weißes“ Fensterglas)
  gleichmäßige, geometrische Form  Rundheit > 92 %
  abweichende Wirkungen
    größere Sperreffekte
    geringere Anhaftungen durch weniger Wechselwirkungen
Glasgranulat
  aus Flaschenglas (grün, braun, weiß)
  ähnliches Verhalten wie Sand
Bild: FAZ.net
Bild: Dirk P. Dygutsch
ABER:
Spülgeschwindigkeit
grundsätzlich ≥ 45 m/h
- Verwendung im Sand- oder Mehrschichtfilter (anstelle von Sand)
- ähnliche Filtrations- und Spüleigenschaften wie Sand

## Slide 32
Schichthöhen der unterschiedlichen Materialien
Quelle: E DIN 19643-2022
Notes: - Partikelrückhalt < 5 μm, bei Einsatz von Flockungsmitteln < 1 μm

## Slide 33
Quelle: https://unidro.com/what-we-do/engineered-products/precoat-filters/
Wirkmechanismus der Anschwemmfiltration
Bild: Evoqua

## Slide 34: Unterstützung der Filtration durch Flockung
beseitigt Schmutz
  Staub, Partikel,
  Kolloide
  Dispers-Stoffe
optimierte
Flockung
und
Filtration
beseitigt Keime
  Einzeller
  Bakterien
  Pilze
spart Chemikalien
  Chlor verbraucht sich nur an Keimen, nicht am Schmutz
vermeidet Chlorungsnebenprodukte
  AOX, THMs
  gebundenes Chlor
insbesondere solche, die u.U. durch die Chlorung nicht abgetötet werden
verbessert Filtrationsergebnis signifikant
(bei der Sand- und Mehrschichtfiltration von
ca. > 80 % auf > 99 %)
Darstellung: Dr. Dygutsch

## Slide 35: Flockungsschritte
Phase I: intensive Vermischung des Flockungsmittels mit dem Wasser (sehr energieintensiv – z.B. an der Pumpe oder durch Rohrturbulenzen)
Phase II: Entstabilisierung bei geringem Energieeintrag (Einmischung des Flockungsmittels, Kontakt des Flockungsmittels mit den Schmutzstoffen bei geringerem Energieeintrag) – 0,1 bis 10 Sekunden
Phase III: Beruhigung und Bildung von Mikroflocken – 10 bis 30 Sekunden
Phase IV: Aggregation zu Makroflocken – 1 bis 20 Minuten

## Slide 36: Prozessentwicklung der Flockung
FM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
sich abstoßende Kolloide
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Makroflockung
ca. 1 – 20 min
G < 100 s-1
Mikroflockung
ca. 10 – 30 s
100 < G < 300 s-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Entstabilisierung der Kolloide
ca. 0,1 – 10 s
G > 1.000 s-1
Quelle: D. P. Dygutsch, Kommentar zur DIN 19643, Teil 2.
Reaktionszeit ca. 10 s
Flockungsfiltration
Notes: Wenn man von einer Fließgeschwindigkeit von 1,5 m/s ausgeht, müsste die Rohrlänge 15 m betragen.

## Slide 37: DIN 19643-2 (-3 & -4) Flockung und G-Wert
Quelle: Dr. A. Nahrstedt
Notes: Makroflockenbildung im Überstauraum des Filters und teilweise im Filter selbst (das ist auch gewollt, das erläutere ich im Anschluss, wenn ich auf die hydraulischen Prozesse im Filter komme)
Legende mit der Flockungsmittelzugabe VOR der Pumpe vs. Flockenzerstörung

## Slide 38: DIN 19643-2 (-3 & -4) Flockung und G-Wert
Quelle: Dr. A. Nahrstedt
Notes: Makroflockenbildung im Überstauraum des Filters und teilweise im Filter selbst (das ist auch gewollt, das erläutere ich im Anschluss, wenn ich auf die hydraulischen Prozesse im Filter komme)
Legende mit der Flockungsmittelzugabe VOR der Pumpe vs. Flockenzerstörung

## Slide 39: DIN 19643-3 wesentliche Änderungen
intensive Einmischung von Ozon, um eine gute Löslichkeit zu erreichen
  oxidativer Reaktionsprozess auf der Oberfläche der Aktivkohle  sehr geringe Reaktionszeit
zur Abtötung von Mikroorganismen und Inaktivierung von Viren 20 s Reaktionszeit bei 0,3 mg/l O3
  für Therapiebecken gelten 60 s  hygienische Barriere
ausführliche Beschreibung der Flockung unter Beachtung des G-Wertes, insbesondere zur Ausbildung der Mikroflocken nach 4.3.1 b);
Aufnahme der Filtermaterialien aus Glas entsprechend DIN 19643-2;
Anpassung der Mindest-Spülwassergeschwindigkeit bei der Wasserspülung des Filters auf 45 m/h;
Verwendung von Filtermaterial Bims ist in Verfahrenskombinationen nicht mehr obligatorisch

## Slide 40: hygienische Barriere bei Therapiebecken
Badebecken für erhöht infektionsgefährdete Personen und/oder für Personen, von denen eine erhöhte Infektionsgefahr ausgeht
Therapiebecken müssen zusätzlich über eine hygienische Barriere innerhalb der Aufbereitung verfügen, die einen Virenrückhalt von ≥ 99,99 % dauerhaft sicherstellt.
hygienische Barriere: Inaktivierung bzw. Entfernung von infektiösen Mikroorganismen bei Durchlaufen der Aufbereitungsanlage
chemische Barrieren
  schnell wirkendes Oxidationsmittel  Ozon
  DIN 19643-3: Ozonkonzentration 0,3 mg/l; Reaktionszeit 60 s
  DIN 19643-5: Ozonkonzentration 0,15 mg/l; Reaktionszeit 90 s
  evtl. ist ein Reaktionsbehälter erforderlich
physikalische Barrieren
  virendichte Ultrafiltrationsanlage
  DIN 19643-4

## Slide 41: DIN 19643-4 Ultrafiltration
Membranverfahren Die Treibende Kraft des Trennverfahrens ist eine Druckdifferenz (Transmembrandruck) zwischen Rohwasser (Feed) und Filtrat.
Filtrationsspektren der einzelnen Membranverfahren Die Einteilung der Membranverfahren erfolgt anhand ihrer Trenngrenzen:
E.Coli
2 – 6 μm
Pseudomonas aeruginosa
2 – 4 μm
Quelle: Elgg 2013
Hepatitis A-Virus 0,027 μm
Legionella species
2 – 6 μm

## Slide 42
Quelle: Technologiezentrum Karlsruhe
Abgrenzung und Einordnung nach Größenklassen

## Slide 43
- Oberflächenfiltration
- Druck (Transmembrandruck)
- rein mechanisch
- Vorfiltration notwendig
Druck
Wirkmechanismen der Ultrafiltration
Darstellung: A. Reuß

## Slide 44
Spülmechanismen der Ultrafiltration
2 verschiedene Spülarten:
- Forward Flush (Überströmspülung in Filtrationsrichtung durch Wandschubspannung)
- Backwash (Rückspülung entgegen der Filtrationsrichtung)
Spülungen werden periodisch durch Chemikalien unterstützt
Darstellung: A. Reuß

## Slide 45
Spülmechanismen der Ultrafiltration
2 verschiedene Spülarten:
- Forward Flush (Überströmspülung in Filtrationsrichtung durch Wandschubspannung)
- Backwash (Rückspülung entgegen der Filtrationsrichtung
Spülungen werden periodisch durch Chemikalien unterstützt
Darstellung: A. Reuß

## Slide 46
Aufbau eines Ultrafiltrationsmoduls
Quelle: BASF

## Slide 47
Aufbau eines Ultrafiltrationsmoduls
Quelle: BASF

## Slide 48
Verfahrensschema einer Ultrafiltration
Quelle: BASF
- Auslegung – u.a. Flux [l/(m²*h)], Druck, chemische Spülungen – abhängig von erwarteter Belastung
- genaue Betriebsbedingungen – Spülintervalle, Spüldauer, Spülprogramm, Dosiermengen Flockung, PAK, Chemikalien – müssen im Betrieb ermittelt werden

## Slide 49: DIN 19643-4 wesentliche Änderungen
die Beschreibung für die Einstellung der Säurekapazität wurde geändert und die Werte der Säurekapazität erhöht;
die Beschreibung für die Einstellung der Flockung, unter Beachtung des G-Wertes, wurde geändert und die Reaktionszeit für das Flockungsmittel hochgesetzt;
die empfohlene Geschwindigkeit für Adsorption an Kornaktivkohle auch im Teilstrom wurde reduziert;
die Anschlüsse für die chemische Reinigung und den Integritätstest wurden ergänzt;
die zweite UF-Stufe (bei zweistufigen Anlagen) kann auch für mehrere erste UF-Stufen eingesetzt werden;
die Zeiten für die präventive Spülung wurden angepasst;
das Virenrückhaltevermögen der Membranen erfolgt nach dem DVGW-Regelwerk.

## Slide 50: Kriterien für die Auswahl des Filtrationsverfahrens nach DIN 19643
Darstellung: Dr. Dygutsch
  jedes Filtrationsverfahren/Filtrationsmaterial hat seine Vor- und Nachteile
  bei Auswahl ist ein Abwägen zwischen Leistungsfähigkeit, Installations- und Betriebsaufwand (Personal, Material) sowie der Kosten erforderlich
  prinzipiell ist mit allen gezeigten Verfahren/Filtrationsmedien (bei Einhaltung der jeweiligen spezifischen Randparameter) eine sehr gute Wasserqualität erreichbar, aber nicht jedes Verfahren ist in jeder Konstellation technisch/ökonomisch sinnvoll

## Slide 51: Zusammenfassung

## Slide 52
Dipl.-Ing. Alexander Reuß
Ospa Schwimmbadtechnik
Goethestraße 5
73557 Mutlangen
Tel 07171 705 170
Fax 07171 705 370
E-Mail alexander.reuss@ospa.info
www.ospa.info
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

## Slide 53: weitere Filtermaterialien nach DIN 19643
Quelle: Dr. A. Nahrstedt, IWW

## Slide 54: weitere Filtermaterialien nach DIN 19643
Quelle: Dr. A. Nahrstedt, IWW

## Slide 55
Filterbettbeladung unterschiedlicher Materialien
Quelle: Sigmund Lindner
 Bild zeigt, warum auf Glasperlen weniger Biofilmanhaftungen zu erwarten sind, sagt aber tatsächlich auch etwas über die Filtrationswirkung aus
Notes: - Partikelrückhalt < 5 μm, bei Einsatz von Flockungsmitteln < 1 μm

## Slide 56
Fließweg des Wassers bei unterschiedlichen Materialien
Quelle: Sigmund Lindner
 Bild zeigt bei Glasperlen einen geradlinigen Wasserstrom und, warum damit geringere Druckverluste bei der Filtration zu erwarten sind, sagt aber auch etwas über die Filtrationswirkung aus
Notes: - Partikelrückhalt < 5 μm, bei Einsatz von Flockungsmitteln < 1 μm

## Slide 57: Flockung bei Sand- und Mehrschichtfiltration
Raumfiltration / Tiefenfiltration
- Kornoberfläche ist entscheidend
- Mikroflocken sollen in das Filterbett eindringen
- Makroflocken bilden sich – wenn überhaupt – erst im Filterbett
- Oberflächenfiltration unerwünscht
Notes: An dieser Stelle sei gesagt, dass wir hier von einer Raumfiiltration sprechen

## Slide 58: Flockung bei der Ultrafiltration
Flächenfiltration / Sieb
- Flockenbildung muss vorher abgeschlossen sein
- Mikro-/Makroflocken sollen nicht die Filteroberfläche passieren
- Oberflächenfiltration ist systemimmanent
Notes: An dieser Stelle sei gesagt, dass wir hier von einer Raumfiiltration sprechen